CARATERISTICAS PLANOS TIPO

Los planos deben contener rotulo que contenga: convenciones utilizadas en el documento, logotipo y nombre de la entidad territorial que presenta el proyecto, localización general del municipio donde se encuentra ubicado el proyecto, contenido del plano, código BPIN y nombre del proyecto, nombre del ingeniero diseñador con su respectivo número de matrícula profesional debidamente firmado, indicar la escala a la que esta dibujado el plano, relación de planos (número de plano / cantidad total de planos), y en el caso de aplicar, indicar el nombre del profesional que aprobó, el nombre del profesional que dibujo, el nombre del profesional que reviso y última fecha de actualización.

- PLANO DE DIAGRAMA UNIFILAR:

El plano unifilar es un tipo de diagrama que representa de manera simplificada la disposición y conexión de los componentes eléctricos, como circuitos, interruptores, representando una vista general de la distribución de la energía.

- Tipo, calibres y cantidad conductores en cada uno de los tramos (fase, neutro y tierra).

- Capacidades y tipo de protecciones.

- Especificaciones técnicas de los equipos seleccionados, capacidades de corriente, tipo de equipo, nivel de tensión que maneja y demás variables eléctricas que sirvan al entendiendo y validación del diseño.

- Circuitos de las instalaciones internas de cada vivienda con su respectivo medidor y protección principal de acuerdo con la Sec.230-70 de la NTC 2050 segunda actualización.

- Calibres y conexiones del sistema de puesta a tierra teniendo en cuenta la tabla 250-122 de la NTC 2050 segunda actualización.

NOTA: Tener en cuenta la tabla 310.15(B)(16) de la NTC 2050 segunda actualización para la selección de protecciones de acuerdo con el calibre del conductor. "Los conductores no deben operar a una temperatura mayor a la de diseño del elemento asociado al circuito eléctrico (canalizaciones, accesorios, dispositivos o equipos conectados) que soporte la menor temperatura, la cual en la mayoría de los equipos o aparatos no supera los 60 ºC, de acuerdo con el artículo 110.14 literal (C) de la NTC 2050 segunda actualización según el Art.3.17.13.h del RETIE 2024.

- ESQUEMA DE CONEXIÓN:

Este plano es la representación gráfica que muestra como están conectados entre sí varios elementos, componentes o partes de un sistema, con el fin de ilustrar la forma en que los diferentes elementos interactúan y se relacionan.

- Presentar las conexiones entre equipos.

- Si hay cruce de conductores indicar que no es un empalme.

- En caso de presentar empalmes tener en cuenta la sección 362.56 de la NTC 2050 segunda actualización.

NOTA: El esquema de conexión debe presentar consistencia con el diagrama unifilar. Evitar la entrada de 2 conductores a una protección a menos que este diseñada para este uso de acuerdo con el artículo 3.27.3, 3.17.16.b del RETIE 2024 y al 310.10.i de la NTC 2050 segunda actualización (se recomienda la utilización de un barraje para este tipo de conexiones).

- PLANO DE VIVIENDA TIPO DE INSTALACIONES INTERNAS:

Este plano contiene el detalle de las redes y sistemas de servicio dentro de la vivienda.

- Tipo, calibres y cantidad de conductores de los conductores en cada uno de los tramos (XF+XN+XT). Identificando los circuitos.

- Diámetro de tubería que se va a utilizar, si es empotrada PVC o a la vista se podría utilizar EMT o PVC SCH 40 tipo pesado.

- Ubicación del gabinete y/o tablero general.

- Ubicación del medidor.

- Ubicación del tablero de distribución.

NOTA: El conductor de tierra debe acompañar a los conductores activos a lo largo de todo su recorrido de acuerdo con el artículo 3.12.2.3.d del RETIE 2024. Tener en cuenta que si se maneja tubería metálica debe indicar las conexiones equipotenciales en cajas de acuerdo a la sec.250.V de la NTC 2050 segunda actualización. Se recomienda la utilización de cable en lugar de alambre.

- PLANO CON DETALLE DE LA ACOMETIDA:

Este plano ilustra cómo se va a realizar las conexiones eléctricas desde la red de suministro hasta la vivienda.

- Detalle de la acometida subterránea o aérea (dependiendo de la particularidad del terreno donde se pretende instalar), este ilustra la red desde los paneles fotovoltaicos hasta el gabinete (indicando distancias y especificaciones de la red) de acuerdo con el Capítulo 6. Título 26 del RETIE 2024.

- Para acometidas subterráneas tener en cuenta la profundidad de enterramiento de acuerdo con el artículo 3.20.6.3.g del RETIE 2024.

- Ubicación y detalle de la casa, es un esbozo de la estructura o casa donde se instalará la acometida, la cual marca claramente la ubicación donde se realizará la conexión.

- Indicar la inclinación (ángulo) de los paneles y su orientación (norte, sur, este, oeste etc.).

- Para la instalación de la puesta a tierra debe contener su respectivo foso inspeccionable (teniendo en cuenta que si se deja punto inspeccionable deben ser mínimo de 30 cm x 30 cm, o de 30 cm de diámetro si es circular y su tapa debe ser removible según artículo 3.12.1 del RETIE 2024).

- PLANO DEL GABINETE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Este plano contiene las vistas de perfil, planta y lateral del gabinete con sus respectivas dimensiones (profundidad, ancho y alto),

- Indicar el tipo de material, calibre de lámina, grado de protección IP, tipo de pintura entre otras.

- Detalle de la distribución de los equipos al interior del gabinete.

NOTA: En caso de realizar la conexión al interior del tablero general, debe presentar consistencia con el esquema de conexión.

- PLANO DE LA ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN.

Plano estructural contiene la información a detalle de los elementos estructurales, de cimentación que permita la correcta comprensión del respectivo diseño:

- Las especificaciones del mástil, sus calibres y espesor de la estructura.

- Detalle del sistema de empotramiento de la base (mediante el uso de pernos y platinas o embebido en el concreto especificando las características del mismo.

- Detalle del sistema de unión entre mástil y parrilla con las especificaciones de la tornillería y accesorios.

- Detalle de la parrilla de soporte de los paneles con sus especificaciones y dimensiones.

- Tipo de material y detalles constructivos.

- Detalle de la inclinación (ángulo de inclinación) de los paneles y su orientación (norte, sur, este, oeste etc.).

- Detalle de la cimentación y sus especificaciones (resistencia del concreto, especificaciones de hierros, etc.).

- En general todos los detalles constructivos que faciliten la calidad y precisión del montaje.

Nota: Este documento es elaborado por el Ministerio de Minas y Energía, tener en cuenta que es indicativo y debe ser tomado como guía, debido a las zonas de influencia del proyecto.